Отчет о выполнении мероприятий по исполнению Предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 04.06.2021г. № 1-222/1/1, Представления «Об устранении причин и условий. Способствовавших совершению административного правонарушения» от 04.06.2021г. № 6:

| № п/п | Наименование нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный, тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На объекте защиты размещены жалюзи и шторы, которые закрывают и ухудшают видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы (группы 15,10,12,1,13,5,10) | п. 37 Правил противопожарного режима в РФ | 01.03.2022 | исполнено | заведующий МАДОУ № 304 Бабасинян Н.В., 235-37-44 |
| 2 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещение производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывоопасной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (складское помещение в районе пищеблока и помещение электрощитовой). | п. 12 Правил противопожарного режима в РФ | 01.03.2022 | исполнено | заведующий МАДОУ № 304 Бабасинян Н.В., 235-37-44 |
| 3 | На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4.7 СП 1.13130.2020 лестницы 3-го типа расположена менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 (район перехода в модульное здание группа № 9). | ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 01.03.2022 | исполнено | заведующий МАДОУ № 304 Бабасинян Н.В., 235-37-44 |
| 4 | На объекте защиты светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. | п. 37 Правил противопожарного режима в РФ | 01.03.2022 | исполнено | заведующий МАДОУ № 304 Бабасинян Н.В., 235-37-44 |

Заведующий МАДОУ № 304                           Н.В. Бабасинян